上海外国语大学贤达经济人文学院

崇明校区机房改造招标文件

一、项目概述

（一）建设目标

上海外国语大学贤达经济人文学院崇明校区机房由于建设年限较长，未能达到国家信息系统安全等级保护相关政策和标准，现根据学校信息系统的安全需求分析，且按照国家信息系统安全等级保护相关政策和标准，上海外国语大学贤达经济人文学院针对崇明校区机房进行系统性整改，满足等级保护的要求，协助学校信息系统通过测评，更好地保障学校各业务系统的正常运行，全面提升学校信息系统的安全保护水平，并达到国家信息安全等级保护相关标准的要求。

（二）工作范围

上海外国语大学贤达经济人文学院崇明校区机房整改主要工作范围包括机房内水管处理及墙面渗水处理；机房接地系统及综合布线系统整改；通风空调整改及消防系统整改：

- 机房装修整改：针对机房内墙有渗水现象的墙面进行防水处理，将墙面裂纹、掉皮等部位进行开凿后做防水层；将内墙做完防水后进行整体墙面涂刷，保证墙面无色差；机房内地板水管处做防水槽隔断；

- 接地系统整改：针对机房内静电地板、机柜及其设备进行可靠接地；有脱落接地线、扁铜带进行更换或加固处理；

- 综合布线整改：就机房内设备与设备之间的连线、跳线等进行统一规范整理避免线缆乱拉、乱接、飞线等现象；且将设备以及线缆做好标签标识；

- 消防系统整改：针对机房消防设施陈旧，需更换机房灭火设备，采用七氟丙烷气体灭火装置，增加入侵报警声光设备；

- 空调通风系统整改：新增17.5KW精密空调一台，将原有中央空调做为备用空调，查清原中央空调漏水点及原因，进行针对有效处理。

（三）物项要求

本项目需提供以下产品：

| 序号 | 产品编码 | 描述 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 机房水管处理 |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌防水砍 | H=120mm,W=120mm | 国产优质 | m | 1 |
| 2 | 防水坎内水泥砂浆找坡 |  | 国产优质 | m2 | 4 |
| 3 | 防水处理 |  | 国产优质 | m2 | 4 |
| B | 机房内墙、顶部渗水处理 |  |  |  |  |
| 1 | 内墙防水处理 | 漏水墙面处表面及混凝土表面清除、防水砂浆处理、腻子网、防水涂料二次粉刷、内墙腻子处理等 | 国产优质 | 项 | 1 |
| 2 | 机房顶部防水处理 | 漏水顶面处表面及混凝土表面清除、防水砂浆处理、腻子网、防水涂料二次粉刷、内墙腻子处理等 | 国产优质 | 项 | 1 |
| 3 | 墙面乳胶漆处理 | 内墙墙面做完防水处理后将房间整体墙面做漆面处理，使内墙颜色无色差 | 国产优质 | 项 | 1 |
| C | 接地系统整改 |  |  |  |  |
| 1 | 接地扁铜带端接 | 扁铜带焊接、焊锡丝、固定螺栓 | 国产优质 | 项 | 1 |
| 2 | 接地连接线 | BV 2.5mm² | 国产优质 | 根 | 50 |
| D | 综合布线系统整改 |  |  |  |  |
| 1 | PE塑料缠绕管 | 20mm | 国产优质 | M | 3 |
| 2 | 扎带 | 4.0*250mm | 国产优质 | 袋 | 2 |
| 3 | 魔术带 | 12mm | 国产优质 | 卷 | 3 |
| 4 | 电工胶布 | 1600# | 国产优质 | 筒 | 3 |
| 5 | 手写标签 | 25mm*88mm | 国产优质 | 包 | 15 |
| 6 | 机打标签 | 60mm*50mm | 国产优质 | 盒 | 10 |
| 7 | 尼龙标签牌 |  | 国产优质 | 袋 | 2 |
| 8 | 桥架 | 200*100mm | 国产优质 | 米 | 40 |
| E | 空调通风系统整改 |  |  |  |  |
| 1 | 空调室内机检修及清洗 |  |  | 项 | 1 |
| 2 | 冷凝水管道整改及保温 |  |  | 项 | 1 |
| 3 | 精密空调 | 室内机ST017FAACAOBT；室外机KCS024HNA/17.5KW、上送风 | 科士达 | 台 | 1 |
| F | 消防系统整改 |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 | GST-QKP01 | 海湾 | 台 | 1 |
| 2 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3T | 海湾 | 只 | 2 |
| 3 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 海湾 | 只 | 4 |
| 4 | 通用底座 | DZ-02 | 海湾 | 只 | 6 |
| 5 | 火灾声光警报器 | GST-HX-200B | 海湾 | 套 | 1 |
| 6 | 火灾声警报器 | HY6711 | 海湾 | 只 | 1 |
| 7 | 紧急启/停按钮 | GST-LD-8318 | 海湾 | 只 | 1 |
| 8 | 气体释放警报器 | GST-LD-8317 | 海湾 | 只 | 1 |
| 9 | 柜式七氟丙烷 GQQ 150/2.5 | 包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈装置、连接软管、双喷嘴。（不含灭火剂，压力2.5MPa） | 国产优质 | 套 | 1 |
| 10 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | 国产优质 | 公斤 | 135 |
| G | 机房地面残渣及灰尘处理 |  |  |  |  |
| 1 | 完工清洁 |  | 国产优质 | m3 | 80 |
| 2 | 垃圾清运（装修垃圾） |  | 国产优质 | 车 | 3 |
| H | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 1 | 吸尘器 |  |  | 台 | 1 |
| 2 | FULKE测试仪 |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 光纤测试仪 |  |  | 台 | 1 |
| 4 | 万用表 |  |  | 台 | 1 |
| 5 | 美纹纸 | 24mm |  | 卷 | 5 |
| 6 | 美工刀具 |  |  | 把 | 2 |
| 7 | 无水酒精 |  |  | 瓶 | 2 |
| 8 | 羊毛刷（软） |  |  | 把 | 6 |
| 9 | 抹布 |  |  | 块 | 6 |

（三）签约后，1个月内完成软硬件到货及安装调试等工作，2个月内完成项目验收工作。

二、投标人的资格条件

1、在中华人民共和国境内登记注册的、注册资本不低于5000万人民币，具有法人资格，有能力实施招标项目；

2、信誉良好，近三年无不良记录（无法律法规规定的投标资格受限的行为或记录；企业经营状况正常，在全国企业信用信息公示系统查询无不良记录http://gsxt.saic.gov.cn）；

3、具有信息安全风险评估、信息系统安全集成、信息系统安全运维资质证书；

4、本次招标不接受联合体投标。

三、工程质量要求

1、承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包施工管理、包措施费等。

2、符合国家验收标准，工程质量保修，按国家相关规定执行(具体要求与中标单位在合同中签订)。

3、工程质量应达到一次性验收合格。

4、达到国家和上海市颁发的现行工程质量及质量验收标准和其它相关规定。

5、 投标单位应自报工程质量目标,投标文件应有确保达到该质量目标的具体措施,并作出相应的经济承诺。

四、费用计算

投标人的投标报价的总额应是投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也是完成招标文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润等并考虑风险因素。投标人只能以招标人发放的工程量清单及修正文件进行投标报价。

除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。投标人未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用己包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，招标人将不另行支付。

投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

投标人在投标报价时应充分考虑政策性调整、市场风险等因素。

- 五、工期要求：60日历天（含验收）。待学校通知后进场。

- 六、勘查时间：学院组织投标单位现场勘查时间为提前联系预约勘察时间，联系电话：51278018

- 七、付款方式：工程价款的支付结算：工程开工10日内，支付合同价的30%;，余款待竣工验收合格再支付45%，经审计后支付至审计价的95%，其余在满一年后无质量问题一次付。

上外贤达学院崇明校区机房改造工程量清单

| 序号 | 产品编码 | 描述 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 机房水管处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌防水砍 | H=120mm,W=120mm | 国产优质 | m | 1 |  |  |  |
| 2 | 防水坎内水泥砂浆找坡 |  | 国产优质 | m2 | 4 |  |  |  |
| 3 | 防水处理 |  | 国产优质 | m2 | 4 |  |  |  |
| B | 机房内墙、顶部渗水处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内墙防水处理 | 漏水墙面处表面及混凝土表面清除、防水砂浆处理、腻子网、防水涂料二次粉刷、内墙腻子处理等 | 国产优质 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 机房顶部防水处理 | 漏水顶面处表面及混凝土表面清除、防水砂浆处理、腻子网、防水涂料二次粉刷、内墙腻子处理等 | 国产优质 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 墙面乳胶漆处理 | 内墙墙面做完防水处理后将房间整体墙面做漆面处理，使内墙颜色无色差 | 国产优质 | 项 | 1 |  |  |  |
| C | 接地系统整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地扁铜带端接 | 扁铜带焊接、焊锡丝、固定螺栓 | 国产优质 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 接地连接线 | BV 2.5mm² | 国产优质 | 根 | 50 |  |  |  |
| D | 综合布线系统整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PE塑料缠绕管 | 20mm | 国产优质 | M | 3 |  |  |  |
| 2 | 扎带 | 4.0*250mm | 国产优质 | 袋 | 2 |  |  |  |
| 3 | 魔术带 | 12mm | 国产优质 | 卷 | 3 |  |  |  |
| 4 | 电工胶布 | 1600# | 国产优质 | 筒 | 3 |  |  |  |
| 5 | 手写标签 | 25mm*88mm | 国产优质 | 包 | 15 |  |  |  |
| 6 | 机打标签 | 60mm*50mm | 国产优质 | 盒 | 10 |  |  |  |
| 7 | 尼龙标签牌 |  | 国产优质 | 袋 | 2 |  |  |  |
| 8 | 桥架 | 200*100mm | 国产优质 | 米 | 40 |  |  |  |
| E | 空调通风系统整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调室内机检修及清洗 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 冷凝水管道整改及保温 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 精密空调 | 室内机ST017FAACAOBT；室外机KCS024HNA/17.5KW、上送风 | 科士达 | 台 | 1 |  |  |  |
| F | 消防系统整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 | GST-QKP01 | 海湾 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3T | 海湾 | 只 | 2 |  |  |  |
| 3 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 海湾 | 只 | 4 |  |  |  |
| 4 | 通用底座 | DZ-02 | 海湾 | 只 | 6 |  |  |  |
| 5 | 火灾声光警报器 | GST-HX-200B | 海湾 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 火灾声警报器 | HY6711 | 海湾 | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 紧急启/停按钮 | GST-LD-8318 | 海湾 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 气体释放警报器 | GST-LD-8317 | 海湾 | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | 柜式七氟丙烷 GQQ 150/2.5 | 包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈装置、连接软管、双喷嘴。（不含灭火剂，压力2.5MPa） | 国产优质 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | 国产优质 | 公斤 | 135 |  |  |  |
| G | 机房地面残渣及灰尘处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完工清洁 |  | 国产优质 | m3 | 80 |  |  |  |
| 2 | 垃圾清运（装修垃圾） |  | 国产优质 | 车 | 3 |  |  |  |
| H | 其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸尘器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | FULKE测试仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 光纤测试仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 万用表 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 美纹纸 | 24mm |  | 卷 | 5 |  |  |  |
| 6 | 美工刀具 |  |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 7 | 无水酒精 |  |  | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 8 | 羊毛刷（软） |  |  | 把 | 6 |  |  |  |
| 9 | 抹布 |  |  | 块 | 6 |  |  |  |
| I | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| J | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| K | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| L | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 项目以外新增部分需要有学院专人现场签证

- 总价应包含所有费用